1-1 FAZ ON LİNE UPS

6 KVA. / 10 KVA.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Frekans True Double – Conversion

- DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi

- Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)

- Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~300V)

- Çıkış Güç Faktörü = 0,9

- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)

- Otomatik Frekans Algılama

- Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu

- Açılışta Kendini Test Etme

- Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)

- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

- Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı

- Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü

- Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu

- Standart RS232 Haberleşme Portu

- USB/SNMP/AS 400/Modbus (Opsiyonel)

- Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)

- İlave Şarjör Kartı ile; Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)

- 3 Adete Kadar Paralel Çalışma (Opsiyonel)

- Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları

- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

ARKA PANEL

1- RS 232

2- EPO (Opsiyonel)

3- PARALEL PORT (Opsiyonel)

4- FAN

5- HABERLEŞME SLOTU

6- GİRİŞ ŞALTERİ

7- BAKIM BYPASS ŞALTERİ (Opsiyonel)

8- BAĞLANTI TERMİNALLERİ

| MODEL | 6.000 | 10.000 |
| --- | --- | --- |
| GÜÇ (VA.) | 6.000 VA / 5.400 W | 10.000 / 9.000 W |
| GİRİŞ |  |  |
| Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac. |  |
| Gerilim Aralığı | %100 Yükte (185– 275) ± 5Vac. / %50 Yükte (120 – 185) ± 5Vac. |  |
| Frekans | 50 / 60 Hz. |  |
| Frekans Aralığı | 40-70 Hz. ± %0,5 (46-54 Hz./56-64 Hz.) |  |
| Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,99 |  |
| Bypass Gerilim Aralığı | 160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac. |  |
| ÇIKIŞ |  |  |
| Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir |  |
| Gerilim Regülasyonu | ± %1 |  |
| Frekans | 50 / 60 Hz |  |
| Dalga Şekli / Çıkış Düç Faktörü | Tam Sinüs / cos@=0,9 |  |
| Crest Factor | 3:1 |  |
| Harmonic Distortion | Lineer Yükte ≤ %2; Non Lineer Yükte ≤ %4 |  |
| Transfer Zamanı | Şebekeden akü moduna; 0 msn. |  |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-%125 Yükte 1 Dk. %125-150 Yükte 30 sn. %150 Yükte 0,5 sn. |  |
| VERİM |  |  |
| ON-LİNE ÇALIŞMA | ≥ %94 |  |
| ECO MODE | ≥ %98 |  |
| AKÜ |  |  |
| Akü Adet / Model | 15 x 7 – 9 Ah. Dahili | 16 x 7 – 9 Ah. Dahili |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1,2 Amp. |  |
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L) | 4 Amp. |  |
| Akü Şarj Süresi | 7 saatte %90 Kapasite |  |
| ALARMLAR |  |  |
| Şebeke Hatası | SESLİ ALARM |  |
| Akü Düşük |  |  |
| Aşırı Yük |  |  |
| UPS Genel Hata |  |  |
| ARAYÜZ / OPSİYONEL ÖZELLİKLER |  |  |
| Dısplay | LCD |  |
| RS 232 | EVET |  |
| USB | HAYIR |  |
| EPO | Opsiyonel |  |
| Haberleşme Slotu | EVET / SNMP – MODBUS – AS 400 Kart Opsiyonel |  |
| SNMP | Opsiyonel |  |
| Monitör Saoftware | Winpower |  |
| Paralel Çalışma | 3 ADET (Opsiyonel) |  |
| Frekans Konvertörü Modu | EVET ( %60 Güç Azalır ) |  |

| ÇEVRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 (Yoğunlaşmasız) |  |  |
| Nem | %20-%90 (Yoğunlaşmasız) |  |  |
| Koruma Sınıfı | IP20 |  |  |
| Duyulabilir Gürültü | ≤ 50 Db (1 metre mesafeden) |  |  |
| Çalışma Yüksekliği | 0-3000m (Her 100m. De %1 güç kaybı) |  |  |
| STANDARTLAR |  |  |  |
| CE | CE, IEC / EN 62040 |  |  |
| EMI | Condıction / Radiation | C3 |  |
|  | ESD | IEC / EN 61000-4-2 – LEVEL 3 |  |
|  | RS | IEC / EN 61000-4-3 – LEVEL 3 |  |
|  | EFT | IEC / EN 61000-4-4 – LEVEL 4 |  |
|  | SURGE | IEC / EN 61000-4-5 – LEVEL 4 |  |
| AKSESUARLAR |  |  |  |
| Bakım Baypass | Opsiyonel |  |  |
| EBM Kablosu | HAYIR |  |  |
| Kullanım Kılavuzu | EVET |  |  |
| RS 232 Kablosu | EVET |  |  |
| Giriş Kablosu | HAYIR |  |  |
| Çıkış Kablosu | HAYIR |  |  |
| BOYUTLAR |  |  |  |
| Boyutlar (GxDxY) | 248 x 500 x 616 |  |  |
| Net Ağırlık (Kg.) | 59 |  | 63 |
| Brüt Ağırlık Kg.) | 65 |  | 68 |