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[image: ]1-1 FAZ ON LİNE UPS
[image: ]6 KVA. / 10 KVA.    
GENEL ÖZELLİKLER
· Yüksek Frekans True Double – Conversion
· DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
· Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) 
· Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~300V)
· Çıkış Güç Faktörü = 0,9
· Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
· Otomatik Frekans Algılama
· Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
· Açılışta Kendini Test Etme
· Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
· Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
· Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
· [image: ]Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
· Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
· Standart RS232 Haberleşme Portu
· USB/SNMP/AS 400/Modbus (Opsiyonel)
· [image: ]Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
· İlave Şarjör Kartı ile; Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
· 3 Adete Kadar Paralel Çalışma (Opsiyonel)
· Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
· [image: ]2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
ARKA PANEL
1- RS 232
2- EPO (Opsiyonel)
3- PARALEL PORT (Opsiyonel)
4- FAN
5- HABERLEŞME SLOTU
6- GİRİŞ ŞALTERİ 
7- BAKIM BYPASS ŞALTERİ (Opsiyonel)
8- BAĞLANTI TERMİNALLERİ





	MODEL
	6.000
	10.000

	GÜÇ (VA.)
	6.000 VA / 5.400 W
	10.000 / 9.000 W

	GİRİŞ

	Gerilim
	208 / 220 /  230 / 240 Vac.

	Gerilim Aralığı
	%100 Yükte (185– 275) ± 5Vac. / %50 Yükte (120 – 185) ± 5Vac.

	Frekans
	50 / 60 Hz.

	Frekans Aralığı
	40-70 Hz. ± %0,5 (46-54 Hz./56-64 Hz.)

	Giriş Güç Faktörü
	≥ 0,99

	Bypass Gerilim Aralığı
	160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac.

	ÇIKIŞ

	Gerilim 
	208 / 220 / 230 / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir

	Gerilim Regülasyonu
	± %1

	Frekans
	50 / 60 Hz

	Dalga Şekli / Çıkış Düç Faktörü 
	Tam Sinüs / cos@=0,9

	Crest Factor
	3:1

	Harmonic Distortion
	Lineer Yükte ≤ %2; Non Lineer Yükte ≤ %4

	Transfer Zamanı
	Şebekeden akü moduna; 0 msn.

	Aşırı Yük Kapasitesi
	%105-%125 Yükte 1 Dk. 
 %125-150 Yükte 30 sn. 
%150 Yükte 0,5 sn.

	VERİM

	ON-LİNE ÇALIŞMA
	≥ %94

	ECO MODE
	≥ %98

	AKÜ

	Akü Adet / Model 
	15 x 7 – 9 Ah. Dahili
	16 x 7 – 9 Ah. Dahili

	Akü Şarj Akımı (Standart Model)
	1,2 Amp.

	Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L)
	4 Amp. 

	Akü Şarj Süresi
	7 saatte %90 Kapasite

	ALARMLAR

	Şebeke Hatası
	
SESLİ ALARM  

	Akü Düşük
	

	Aşırı Yük
	

	UPS Genel Hata
	

	ARAYÜZ / OPSİYONEL ÖZELLİKLER

	Dısplay 
	 LCD

	RS 232 
	EVET

	USB
	HAYIR

	EPO
	Opsiyonel

	Haberleşme Slotu
	EVET / SNMP – MODBUS – AS 400 Kart Opsiyonel

	SNMP
	Opsiyonel

	Monitör Saoftware
	Winpower

	Paralel Çalışma
	3 ADET (Opsiyonel)

	Frekans Konvertörü Modu
	EVET ( %60 Güç Azalır )






	ÇEVRE 

	Çalışma Sıcaklığı 
	0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 (Yoğunlaşmasız) 

	Nem
	%20-%90 (Yoğunlaşmasız)

	Koruma Sınıfı
	IP20

	Duyulabilir Gürültü
	≤ 50 Db (1 metre mesafeden) 

	Çalışma Yüksekliği
	0-3000m (Her 100m. De %1 güç kaybı)

	[bookmark: _Hlk163922795]STANDARTLAR

	CE
	CE, IEC / EN 62040

	

EMI
	Condıction / Radiation
	C3

	
	ESD
	IEC / EN 61000-4-2 – LEVEL 3

	
	RS
	IEC / EN 61000-4-3 – LEVEL 3

	
	EFT
	IEC / EN 61000-4-4 – LEVEL 4

	
	SURGE
	IEC / EN 61000-4-5 – LEVEL 4

	AKSESUARLAR

	Bakım Baypass
	Opsiyonel

	EBM Kablosu
	HAYIR

	Kullanım Kılavuzu
	EVET

	RS 232 Kablosu
	EVET

	Giriş Kablosu
	HAYIR

	Çıkış Kablosu
	HAYIR

	BOYUTLAR

	Boyutlar (GxDxY)
	248 x 500 x 616

	Net Ağırlık (Kg.)
	59
	63

	Brüt Ağırlık  Kg.)
	65
	68
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*  Elektronik ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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