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[image: ]1-1 FAZ ON LİNE UPS
[image: ]RACK / TOWER - 1 KVA. / 2 KVA. / 3 KVA.  
GENEL ÖZELLİKLER
· Yüksek Frekans True Double – Conversion
· DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
· Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
· Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~300V)
· Çıkış Güç Faktörü = 0,9
· Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
· Otomatik Frekans Algılama
· Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
· 50Hz/60Hz Frekans Dönüştürme Modu
· LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
· LCD Ekran üzerinden ayarlanabilir Bypass
· Açılışta Kendini Test Etme, Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
· [image: ]Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
· Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
· Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
· Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
· [image: ]Standart RS232 Haberleşme Portu
· USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
· Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
· İlave Şarjör Kartı ile; Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
· Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
· 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
[image: ][image: ]ARKA PANEL
1- AC GİRİŞ
2- AKÜ BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ (Opsiyonel)
3- FAN
4- USB (Opsiyonel)
5- EPO (Opsiyonel)
6- RS 232
[image: ]7- SNMP/AS 400 (Opsiyonel)
8- ÇIKIŞ




	MODEL
	1000
	2000
	3000

	GÜÇ 
	1.000 VA / 900 W
	2.000 VA / 1.800 W
	3.000 VA / 2.700 W

	GİRİŞ

	Gerilim
	208 / 220 / 230 / 240 Vac.

	Gerilim Aralığı
	110 ~ 176 VAC (%50 ~ %100 Yükte Doğrusal Azalma);176 ~ 280 VAC (Azalma Yok);280 ~ 300 VAC (%50 Azalma)

	Frekans
	40 ~ 70 Hz (Otomatik Algılama)

	Giriş Güç Faktörü
	≥ 0,99

	Bypass Gerilim Aralığı
	%25 ~ +%15 (Seçilebilir)

	Total Harmonic Distortion
	≤ %6

	ÇIKIŞ

	Gerilim 
	208 / 220 / 230 / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir

	Gerilim Regülasyonu
	± %1

	Frekans
	45 ~ 55 Hz. veya 55 ~ 65 Hz. (Senkronize); 50 / 60 Hz ±0.1 Hz. (Akü Modu)

	Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü 
	Tam Sinüs / 1

	Crest Factor
	3:1

	Harmonic Distortion (THDv)
	Lineer Yükte ≤ %2 ; Lineer Olmayan Yükte ≤ %5

	Transfer Zamanı
	Şebekeden akü moduna; 0 ms / İnvertörden Bypass moduna: 4 ms (Tipik)

	Aşırı Yük Kapasitesi
	%105 ~ %125: 1 Dk. (Bypass) / %125 ~ %150: 30 sn. (Bypass) />%150: 300ms (Bypass)

	VERİM

	Şebekeden Çalışma
	≥ %91
	≥ %91
	≥ %92

	Aküden Çalışma
	≥ %85
	≥ %86
	≥ %87

	ECO Mode
	≥ %95
	≥ %96
	≥ %97

	AKÜ

	AKÜ Gerilimi
	24 Vdc. (Std)
	36 Vdc. (H)
	48 Vdc. (Std)
	72 Vdc. (H)
	72 Vdc. (Std)
	96 Vdc. (H)

	Akü Adet / Model 
	2*7 / 9 Ah.
	3 Adet
	4*7 / 9 Ah.
	6 Adet
	6*7 / 9 Ah.
	8 Adet 

	Akü Şarj Akımı (Standart Model)
	1 Amp.

	Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L)
	6 Amp. 

	Akü Şarj Süresi
	8 saatte; %90 capasite

	ALARMLAR

	Şebeke Hatası
	4sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı 

	Akü Düşük
	1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı 

	Aşırı Yük
	1sn’lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı

	UPS Genel Hata
	Sürekli Sesli Uyarı

	Korumalar
	Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Isı, Akü Derin Deşarj ve fan testi

	ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR

	Çalışma Sıcaklığı / Nem Koruma
	0 ˚C- 40 ˚C-%20-%90 (Yoğunlaşmasız) / IP20

	Duyulabilir Gürültü
	≤ 50 Db (1 metre mesafeden) 

	Standart RS 232/USB (Opsiyonel)
	Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8

	SNMP (Opsiyonel)
	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi

	STANDARTLAR

	GÜVENLİK; IECEN62040-1, IECEN62477-1
EMC; IECEN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

	BOYUTLAR

	Boyutlar (GxDxY)
	440x330x88(S) / 440x468x88(L)
	440x430x88(S) / 440x468x88(L)
	440x560x88(S) / 440x468x88(L)

	Ambalajlı Boyutlar (GxDxY)
	598x428x194(S) / 545x592x201(L)
	545x560x201(S) / 545x592x201(L)
	590x690x201(S) / 590x592x201(L)

	Net Ağırlık (Kg.)
	10,6(S) / 7,6(L)
	18,7(S) / 9,7(L)
	26,8(S) / 10,1(L)

	Brüt Ağırlık (Kg.)
	11,3(S) / 11,1(L)
	21,8(S) / 13,2(L)
	29,7(S) / 13,6(L)



* Elektronik ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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