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[image: ]1-1 FAZ ON LİNE UPS
RACK / TOWER [image: ]- 6 KVA. / 10 KVA.    
GENEL ÖZELLİKLER
· [image: ]Tree-Level Tecnoloji – Yüksek Verim
· DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
· Aktif Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
· Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~288V)
· Çıkış Güç Faktörü = 1
· Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
· Otomatik Frekans Algılama
· Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
· LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
· [image: ]50Hz/60Hz Frekans Dönüştürme Modu
· LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
· Açılışta Kendini Test EtmeGelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
· Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
· Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
· [image: ]Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
· Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
· Standart RS232 Haberleşme Portu
· USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
· Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
· İlave Şarjör Kartı ile; Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
· [image: ][image: ]N+X Paralelleme Özelliği (Opsiyonel)
· Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
· 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
ARKA PANEL
1- SNMP (Opsiyonel)
2- FANLAR
[image: ][image: ]3- PARALEL PORT (Opsiyonel)
4- RS 232
5- EPO
6- USB (Opsiyonel)
7- Sıcaklık Sensörü (Opsiyonel) 
8- TOPRAKLAMA
9- BYPASS ŞALTERİ
12- BAĞLANTI TERMİNALLERİ




	MODEL
	6.000
	10.000

	GÜÇ (VA.)
	6.000 VA / 6.000 W
	10.000 / 10.000 W

	GİRİŞ

	Gerilim
	208 / 220 / 230 / 240 Vac.

	Gerilim Aralığı
	110 ~ 176 VAC (%50 and %100 Yükte Doğrusal Azalma);176 ~ 280 VAC (Azalma Yok);280 ~ 300 VAC (%50 Azalma)

	Frekans
	40 ~ 70 Hz (Otomatik Algılama)

	Giriş Güç Faktörü
	≥ 0,99

	Bypass Gerilim Aralığı
	-%40 ~ +%15 (Seçilebilir)

	Total Harmonic Distortion
	≤ %5

	ÇIKIŞ

	Gerilim 
	208(PF=0, / 220 / 230 / 240 – LCD Panelden seçilebilir

	Gerilim Regülasyonu
	± %1

	Frekans
	45 ~ 55 Hz. veya 55 ~ 65 Hz. (Senkronize); 50 / 60 Hz. ±0.1 Hz (Akü Modu)

	Çıkış Düç Faktörü / Dalga Şekli
	Çıkış Cos@= 1 / Tam Sinüs

	Crest Factor
	3:1

	Harmonic Distortion
	Lineer Yükte ≤ %1; Non Lineer Yükte ≤ %4

	Transfer Zamanı
	Şebekeden akü moduna; 0 ms / İnvertörden Bypass moduna: 0 ms

	Aşırı Yük Kapasitesi
	%105-%110 Yükte 10 Dk.-%110-125 Yükte 1 Dk. / %126-%150 Yükte 30 sn.

	VERİM

	% 60 Yüke kadar
	≥ %94,5

	% 100 Yükte
	≥ %100

	ECO MODE
	≥ %98

	AKÜ

	AKÜ Gerilimi
	192 – 240 Vdc. (16 Yada 20 Akü Seçilebilir)

	Akü Adet / Model 
	16x 7 – 9 Ah. Dahili
	16x 7 – 9 Ah. Dahili

	Akü Şarj Akımı (Standart Model)
	1 Amp.

	Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L)
	1-5 Amp. Seçilebilir / 12A. (Opsiyonel)

	Akü Şarj Süresi
	%90 capasiteye 8 saatte

	ALARMLAR

	Akü Düşük
	Sesli ikaz / 4 sn.

	Aşırı Yük
	Sesli ikaz – iki kez  / 1 sn.

	UPS Genel Hata
	Uzun süren Sesli ikaz 

	ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR

	Çalışma Sıcaklığı / Nem / Koruma
	0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 (Yoğunlaşmasız) / IP20

	Duyulabilir Gürültü
	≤ 55 Db (1 metre mesafeden) 
	≤ 55 Db (1 metre mesafeden)

	Standart RS 232 / Optinoal USB
	Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8

	Optional SNMP
	Power management from SNMP Manager and web browser

	STANDARTLAR

	GÜVENLİK; IECEN62040-1, IECEN62477-1
EMC; IECEN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

	BOYUTLAR

	Boyutlar ( GxDxY )
	440 x 660 x 176 (S) – STANDART MODEL YÜKSEKLİK 4U
                                           440 x 580 x   88 (L) – LONG MODEL YÜKSEKLİK 2U

	Ambalajlı Boyutlar (GxDxY)
	564 x 792 x 418 (S) / 514 x 696 x 168 (L)

	Net Ağırlık (Kg.)
	58 (S) / 12 (L)
	63 (S) / 14 (L)

	Brüt Ağırlık (Kg.)
	68 (S) / 14 (L)
	73 (S) / 16 (L)



*  Elektronik ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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