1-1 FAZ ON LİNE UPS

RACK / TOWER

- 6 KVA. / 10 KVA.

GENEL ÖZELLİKLER

- Tree-Level Tecnoloji – Yüksek Verim

- DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi

- Aktif Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)

- Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~288V)

- Çıkış Güç Faktörü = 1

- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)

- Otomatik Frekans Algılama

- Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu

- LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi

- 50Hz/60Hz Frekans Dönüştürme Modu

- LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi

- Açılışta Kendini Test EtmeGelişmiş Akü Yönetimi (ABM)

- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

- Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı

- Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü

- Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu

- Standart RS232 Haberleşme Portu

- USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)

- Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)

- İlave Şarjör Kartı ile; Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)

- N+X Paralelleme Özelliği (Opsiyonel)

- Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları

- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

ARKA PANEL

1- SNMP (Opsiyonel)

2- FANLAR

3- PARALEL PORT (Opsiyonel)

4- RS 232

5- EPO

6- USB (Opsiyonel)

7- Sıcaklık Sensörü (Opsiyonel)

8- TOPRAKLAMA

9- BYPASS ŞALTERİ

12- BAĞLANTI TERMİNALLERİ

| MODEL | 6.000 | 10.000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GÜÇ (VA.) | 6.000 VA / 6.000 W | 10.000 / 10.000 W |  |
| GİRİŞ |  |  |  |
| Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac. |  |  |
| Gerilim Aralığı | 110 ~ 176 VAC (%50 and %100 Yükte Doğrusal Azalma);176 ~ 280 VAC (Azalma Yok);280 ~ 300 VAC (%50 Azalma) |  |  |
| Frekans | 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algılama) |  |  |
| Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,99 |  |  |
| Bypass Gerilim Aralığı | -%40 ~ +%15 (Seçilebilir) |  |  |
| Total Harmonic Distortion | ≤ %5 |  |  |
| ÇIKIŞ |  |  |  |
| Gerilim | 208(PF=0, / 220 / 230 / 240 – LCD Panelden seçilebilir |  |  |
| Gerilim Regülasyonu | ± %1 |  |  |
| Frekans | 45 ~ 55 Hz. veya 55 ~ 65 Hz. (Senkronize); 50 / 60 Hz. ±0.1 Hz (Akü Modu) |  |  |
| Çıkış Düç Faktörü / Dalga Şekli | Çıkış Cos@= 1 / Tam Sinüs |  |  |
| Crest Factor | 3:1 |  |  |
| Harmonic Distortion | Lineer Yükte ≤ %1; Non Lineer Yükte ≤ %4 |  |  |
| Transfer Zamanı | Şebekeden akü moduna; 0 ms / İnvertörden Bypass moduna: 0 ms |  |  |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-%110 Yükte 10 Dk.-%110-125 Yükte 1 Dk. / %126-%150 Yükte 30 sn. |  |  |
| VERİM |  |  |  |
| % 60 Yüke kadar | ≥ %94,5 |  |  |
| % 100 Yükte | ≥ %100 |  |  |
| ECO MODE | ≥ %98 |  |  |
| AKÜ |  |  |  |
| AKÜ Gerilimi | 192 – 240 Vdc. (16 Yada 20 Akü Seçilebilir) |  |  |
| Akü Adet / Model | 16x 7 – 9 Ah. Dahili | 16x 7 – 9 Ah. Dahili |  |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp. |  |  |
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli L) | 1-5 Amp. Seçilebilir / 12A. (Opsiyonel) |  |  |
| Akü Şarj Süresi | %90 capasiteye 8 saatte |  |  |
| ALARMLAR |  |  |  |
| Akü Düşük | Sesli ikaz / 4 sn. |  |  |
| Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn. |  |  |
| UPS Genel Hata | Uzun süren Sesli ikaz |  |  |
| ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem / Koruma | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 (Yoğunlaşmasız) / IP20 |  |  |
| Duyulabilir Gürültü | ≤ 55 Db (1 metre mesafeden) |  | ≤ 55 Db (1 metre mesafeden) |
| Standart RS 232 / Optinoal USB | Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 |  |  |
| Optional SNMP | Power management from SNMP Manager and web browser |  |  |
| STANDARTLAR | GÜVENLİK; IECEN62040-1, IECEN62477-1 EMC; IECEN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |  |  |
| BOYUTLAR |  |  |  |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 440 x 660 x 176 (S) – STANDART MODEL YÜKSEKLİK 4U 440 x 580 x 88 (L) – LONG MODEL YÜKSEKLİK 2U |  |  |
| Ambalajlı Boyutlar (GxDxY) | 564 x 792 x 418 (S) / 514 x 696 x 168 (L) |  |  |
| Net Ağırlık (Kg.) | 58 (S) / 12 (L) | 63 (S) / 14 (L) |  |
| Brüt Ağırlık (Kg.) | 68 (S) / 14 (L) | 73 (S) / 16 (L) |  |